**Karta místního směrodatného limitu (MSL)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Název vodního zdroje: vodní nádrž Pilská | | |
| 1. Místo monitoringu MSL   Popis místa: Hladina ve vodní nádrži, vodočetná lať na návodním líci hráze a automatická měřící, záznamová a komunikační jednotka s přenosem dat na VH dispečink.  Zeměpisné souřadnice: X JTSK -785611 Y JTSK -1083155  Obec: Kozičín  Obec s rozšířenou působností: Příbram  Kraj: Středočeský | | |
| 1. Provozovatel vodního zdroje, který podává informace o dosažení MSL:   Povodí Vltavy, s.p. | | |
| 1. Kontaktní údaje na osobu pověřenou podávat informace o dosažení MSL:   **Centrální vodohospodářský dispečink**, tel: 724 067 719, email: dispecink@pvl.cz | | |
| 1. Hodnota/hodnoty MSL (jedna pro celý rok nebo více pro různá období v roce) včetně jednotek:   1. stupeň Hladina ve vodní nádrži DG m.n.m.  2. stupeň Hladina ve vodní nádrži 665,2 m.n.m. | | |
| 1. Délka časového období od dosažení MSL po dosažení mezního stavu na daném vodním zdroji: 105 dnů | | |
| 1. Data a metody použité pro stanovení MSL:   Hladina pro 1. stupeň MSL je převzatá z manipulačního řádu a odpovídá hodnotám hladin pro jednotlivé měsíce dle dispečerského grafu (DG). 2. stupeň MSL nastává při 25% naplnění zásobního prostoru. Od roku 2010 došlo několikrát k podkročení 1. stupně MSL, avšak zdaleka se hladina ve vodní nádrži nepřiblížila 2. stupni MSL. Doba 105 dnů odpovídá poklesu z 2. stupně MSL k poruše nádrže, a to za předpokladu, že do VN nádrže jsou nulové přítoky. | | |
| 1. Uživatelé vody z tohoto vodního zdroje: | | |
| IČ odběru | Oprávněný k odběru vody | Provozovatel |
| 141307 | ÚV Kozičín | 1. SčV Příbram |
| 1. Zpracoval: Ing. Lukáš Vlček | | |
| 1. Datum: 29.11.2022 | | |